产品规格说明书

产品名称：领航系列装置插头

产品型号：344/348/354/344a/348a/354a

1 用途及适应范围

1.1 领航系列装置插头钢铁、化工、电力、电	子、港口、机场、工矿、石油、勘探、食品、地铁、铝厂、烟厂以及汽车制造等各类行业得到成功的应用。

2 正常工作条件

2.1 使用环境温度-25°C~+40°C，湿度不高于90%RH。

2.2 海拔2000m以下，通常积雪不结冰的边远山区也正常使用。

2.3 正常使用环境为GB/T16935.1规定的污染等级3级。

3 产品特点

3.1 外壳材料使用阻燃尼龙制造，正常情况下可达90℃不变形，技术指标不改变。

内芯材料都也采用阻燃尼龙制造，正常情况下耐温120℃。

导电件采用铜材，具有良好的接插、自润滑以及防腐蚀功能。过流、耐压均达到行业先进水平。

3.2 本产品严格按GB/T 11918.1(IEC60309-1)和GB/T 11918.2(IEC60309-2)执行。

4 产品外形图片及尺寸表（单位mm）

| IP44 | 电流（A） | 32A |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极数（P） 尺寸 | 3 | 4 | 5 |
|  | a | 121 | 121 | 121 |
|  | b | 111.5 | 111.5 | 111.5 |
|  | c | 145 | 145 | 147 |
|  | d | 91 | 91 | 91 |
|  | e | 79 | 79 | 79 |
|  | e 1 | 98 | 98 | 98 |
|  | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|  | g | 5 | 5 | 5 |
|  | h | 189 | 189 | 189 |
|  | M | 32 | 32 | 32 |
|  | 最大电缆直径（mm） | 25 | 25 | 25 |
|  | 导线横截面积从最小到最大（mm） | 2.5-10 | 2.5-10 | 2.5-10 |
| IP67 | 电流（A） | 32A |  |  |
|  | 极数（P） 尺寸 | 3 | 4 | 5 |
|  | a | 120 | 120 | 120 |
|  | b | 112 | 112 | 112 |
|  | c | 148 | 148 | 150 |
|  | d | 91 | 91 | 91 |
|  | e | 79 | 79 | 79 |
|  | e 1 | 98 | 98 | 98 |
|  | f | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
|  | g | 5 | 5 | 5 |
|  | h | 189 | 189 | 189 |
|  | M | 32 | 32 | 32 |
|  | 最大电缆直径（mm） | 25 | 25 | 25 |
|  | 导线横截面积从最小到最大 | 2.5-10 | 2.5-10 | 2.5-10 |

5 本产品通过CE认证，符合ROHS指令要求。

6 安装

6.1 装置插头安装前应注意下列事项：

6.1.1 检查插头，确认完好无损，操作部位动作灵活、可靠；

6.1.2 检查插头的标志是否与所使用的正常工作条件相符合。

6.2装置插头安装时应注意接线端的标志。

6.3 接线螺丝规格：

6.3.1装置插头32A系列产品为十一字圆柱头螺钉M4，对应拧紧力矩为1.2N.m；

6.4 产品安装工艺、接线示意图：

7使用与维护

7.1 确保产品在运输和保管中，通风干燥保存。

8、发货与包装

8.1 产品发货便捷。包装完整、防摔、防破损、防潮。